采购需求

1.1 项目概况

安徽省黄山市中医院：中药熬制。由于空气质量对社会生产和社会生活的诸多领域产生着重要的影响，大气环境的质量与保护已越来越受到人们的关注与重视。恶臭气体污染已成为大气环境污染的重大问题之一。

1.2 臭气成分

恶臭气体主要产生在污水处理过程中的熬制过程中的水汽蒸发、脱水干化、转运等处；产渣垃圾处理过程。不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体

2.1 设计范围

主要包括废气治理范围内工艺设计、管道工程、设备制造、工程安装及系统调试验收。具体的设计内容如下：

（1）在业主指定区域内作废气处理的总体规划及处理工艺选择；

（2）工艺内所采用的废气处理设备的选型；

（3）废气处理系统的管道、电气、自控等设计；

（4）废气处理设备的计算和设计，包括主体设备以及必要附属设施；

（5）整个工程的投资及运行费用的估算。

2.2 设计原则

（1）设计应符合国家相关环境保护政策和有关法律法规、技术规范及标准要求；

（2）设计应符合可靠、卫生、安全、节能的原则；

（3）处理后的废气能达到设计标准要求，且能保证长期稳定运行；

（4）确保处理后的气体无二次污染；

（5）平面布置及设备安装方式合理设计，力求减少占地面积；

（6）操作、管理简单，无需配备过多的资源；

（7）废气经本净化系统处理后，各项污染物达到国家排放标准。

2.3 设计依据

根据项目调查论证结果作为方案设计的需要，同时依据国家相关法律法规标准及其他相关资料，如下：

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014 修订)；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 修正)；

（3）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（4）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（5）《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ T 243-2016）

（6）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（7）《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》（GB／T14675-1993）

（8）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（9）《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2016）；

（10）《工业金属管道工程施工规范》（GB50235－2019）；

（11）《钢结构设计规范》（GB50017-2017）

（12）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）

（13）《静置常压焊接热塑性塑料储罐(槽) 》（GB/T25197-2010）

（14）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）

（15）《继电保护和安全自动装置通用技术条件》（DL/T 478-2013）

（16）《塔设备》(化工设备设计全书)

（17）厂方提供的相关工艺参数、相关资料及设计要求。

2.4 设计目标

（1）污染物设计浓度

设计进气原始浓度值参考《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJT 243-2016）中硫化氢及氨气浓度范围值。

表2-1 污水处理厂臭气污染物浓度

| 处理区域 | （mg/m³） | （mg/m³） | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 熬制区域 | 1~10 | 0.5~5.0 | 1000~5000 |
| 处理区域 | 5~30 | 1~10 | 5000~100000 |

（2）污染物排放标准：

满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993 中废气排放（二级新扩改建）标准值。

表2-2 污染物排放标准

| 控制项目 | （kg/h） | （kg/h） |
| --- | --- | --- |
| 排放速率 | 0.33 | 4.9 |
| 排气筒高度（m） | 15 | 15 |

3.1、废气成分特征

废气成分大致包含H2S、NH3、硫醇、硫醚、有机硫化物、胺类等微量有机组分气体为本项目设计控制的主要污染物。

表3-1 主要污染物性质

| 物质 | 硫化氢 |
| --- | --- |
| 分子式 | H2S |
| 分子量 | 34.08 |
| 嗅阀值 | 0.025～025μg/L |
| 熔/沸点 | -82.9℃/-61.8℃ |
| 性状 | 无色气体，具有臭鸡蛋气味 |
| 相对密度（空气） | 1.19 |
| 溶解性 | 能溶于水 |
| 化学性质 | 可发生氧化等反应 |
| 物质 | 氨气 |
| 分子式 | NH3 |
| 分子量 | 17.03 |
| 嗅阀值 | 0.5～1.0mg/m3 |
| 熔/沸点 | -77.8℃/-33.5℃ |
| 性状 | 无色气体,强烈刺激性气味 |
| 相对密度（空气） | 0.5962 |
| 溶解性 | 极易溶于水，溶于乙醚、乙醇 |
| 化学性质 | 可发生氧化等反应 |
| 物质 | 甲硫醇 |
| 分子式 | CH3SH |
| 分子量 | 48.1 |
| 嗅阀值 | 0.0011～0.0021 ppm |
| 熔/沸点 | —123.1℃/7.6℃ |
| 性状 | 无色气体，烂洋白菜味 |
| 相对密度（空气） | 1.66 |
| 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等 |
| 化学性质 | 可发生氧化等反应 |
| 物质 | 二甲基硫 |
| 分子式 | (CH3)2S |
| 分子量 | 62.13 |
| 嗅阀值 | 0.001ppm |
| 熔/沸点 | -83.2 ℃/38℃ |
| 性状 | 无色气体，烂卷心菜味 |
| 相对密度（空气） | 2.14 |

4、废气处理技术简介

污染气体常用的污染治理技术有吸收、吸附、生物法、光催化及低温等离子体技术等，不同废气处理技术的说明具体如下：

4.1 吸收法

利用污染物质的物理和化学性质，使用水或化学吸收液对废气进行吸收去除的方法。该方法在设计操作合理的情况下去除效率很高，运转管理方便，但对设备及运行管理要求较高，而且只有能溶解于吸收液或能与吸收液反应的污染物才能被有效去除。

4.2 吸附法

该方法是当污染物质通过装有吸附剂（如活性炭、疏水分子筛等）的吸附塔时，利用该吸附剂对污染物的强吸附力，从而达到净化废气的目的。该方法设备简单，去除效果好，投资成本低等优点，多用于净化工艺的末级处理。

4.3 生物法

生物法是近年来研究较多的一种处理工艺，该方法最突出的优点是处理成本低廉、基本无二次污染。生物法虽然在净化低浓度有机污染物时效果明显，具有能耗低的优点，但存在气阻大、降解速率慢、设备体积庞大、易受污染物浓度及温度的影响，而且该法仅适用于亲水性及易生物降解物质的处理，对疏水性和难生物降解物质的处理还存在一定难度。

4.4 光催化法

光敏半导体催化氧化或纳米金属氧化物光催化也是近年来的研究热点，但该技术的降解效率受控于污染物质与催化剂表面界面扩散速率，而且催化剂效果较佳、对臭气成分降解和分解效果快。

本项目采用生物法+光催化法。

5、设计方案

5.1 工艺设计

废气污染物种类繁多，特性各异，因此相应采用的治理方法也各不相同，但每种方法都有其适应范围和一定的条件，在兼顾经济效益和环境效益的前提下，根据业主生产的具体条件选择一种或多种工艺组合使用。现针对贵司污水处理站臭气问题，采取收集-处理-达标排放的流程。

本方案拟对部分熬制中药区域密闭上方加盖收集系统。确保收集效果，最大程度地减少废气排气量，减少设备投资，节约运行费用。臭气处理工艺采用生物滤床+光氧催化，臭气收集后通过汇集管道进入生物滤床后进入光氧催化染物被催化、吸收。

1.风机选型

风量：6700～2230 m3/h

风压：1930～2300Pa

材质：FRP

电机功率：7.5kw，变频电机

数量：1台

2.生物滤床

规格型号：KL-TXF-50

处理风量：10000 m3/h

外形尺寸：3.1m×2.5m×1.42m（以实际产品尺寸为准）

净化规格：过滤二级净化器

净化室：0.8m×0.5m，1台

材质：201不锈钢或PP

数量：1 台

3.光氧催化

规格型号：KL-XD-500

处理风量：10000 m3/h

外形尺寸：φ1700×1100 ×1320(mm)（以实际产品尺寸为准）

光氧管  ：φ1200×100 (mm)（以实际产品尺寸为准）

材 质：201不锈钢

数 量：1台

5.2 工艺流程图

废气点

生物滤床

引风机

15米高空达标排放

光氧催化箱

图5-1 工艺流程图

（图片仅供参考）

ZZTY-生物滤床+ZZTY-光氧催化系列设备:可吸附 丙烯酸、烯二酸、过硫酸铵、TVOC、刺激性气味 氨气、三甲胺、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、酮类、酯类，及其他TVOC类有机物降解。能够把空气中各种有害气体如苯类、酮类、酯类及其他TVOC类有机物直接氧化原成H2O和CO2等小分子物质，因为采用的氧化剂是空气当中的H2O和O2，含有高温的油雾、粉尘的有机废气被排风机高速吸入设备，通过涡旋室的离心力，进入旋流洗涤室，使废气的浓度和粘度温度降低，经处理的废气再进入气液分离室。在离心力的作用下，挥发性有机物、油雾、粉尘等颗粒物从混合废气中分离出来，碰到水膜上被收集。分离出的有机废气（通过离心力降温、甩干后，已经和正常空气的湿度一样）进入到后端的废气处理系统，分离出的水则被挡水板阻隔，通过排渣口返回到水箱，回落到回水槽被收集至后部回水捞渣池中。在高速返回冲击力的作用下，达到净化水从而使水持续循环利用的目的。所以不会产生任何二次污染。

| 设备配置明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 一 | 光氧催化箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1. | 箱主体 | 1700*1100*1320 | 台（套） | 1 |  |  | 201不锈钢不锈钢1.5框架、箱体、面板等 |
| 2. | 催化板 | 600*100*100mm | 项 | 1 |  |  | 瑞耀板式催化一道 |
| 3. | 光氧管 | 1200*12 | 套 | 20 |  |  | 含镇流器双面导流 |
| 4. | 过滤器 | δ1.2mm干式过滤棉 | 只 | 3 |  |  | 板式过滤器三道 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 生物滤床 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主体 | 2400*1050*1320 | 台 | 1 |  |  | PP10号框架、箱体、 |
| 6 | 生物滤池 | 500*1200内置 | 套 | 1 |  |  | 内涵污泥泵1台，油污回流器1个， |
| 7 | 干式 过滤器 | 300*500*800内置 | 只 | 1 |  |  | 内涵油污过滤，水气过滤 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工业离心式通风机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 风机 | 1500×13004-72 6A/7.5kw | 台 | 1 |  |  | 碳钢 |
| 9 | 进出风口软连接减震系统 | 1.5厚Φ500 | 套 | 1 |  |  | 镀锌防腐垫 |
| 10 | 消音器 | 2.5厚Φ500填充式 | 只 | 1 |  |  | 201不锈钢不锈钢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 通风管道、桥架.固定架集气罩 | 201不锈钢不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 通风管道 | Φ500 1.0厚 | 米 | 16 |  |  | 不锈钢201不锈钢 |
| 12 | 通风管道 | Φ400 1.0厚 | 米 | 6 |  |  | 不锈钢201不锈钢 |
| 13 | 通风管道 | Φ300 0.75厚 | 米 | 6 |  |  | 不锈钢201不锈钢 |
| 14 | 通风管道 | Φ200 0.75厚 | 米 | 15 |  |  | 不锈钢201不锈钢 |
| 15 | 手动阀门 | 200×200mm 2.0厚 | 个 | 8 |  |  | 镀锌+防腐 |
| 17 | 90º弯头，45º弯头 斜插 | Φ200-400 1.0厚 | 套 | 1 |  |  | 不锈钢201不锈钢 |
| 18 | 整套管道固定架和桥架 | 4×6方形镀锌管2。0厚，满焊接 | 套 | 1 |  |  | 镀锌喷塑 |
| 19 | 集气罩 | 600×420PMMA 1.0 | 只 | 8 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 智能触屏控制柜 | 变频电路控制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电控柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | PLC | S7 | 只 | 1 |  |  |  |
| 22 | 触摸屏 | 10吋 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 变频器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 传感器、检测元件等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 电线、电缆、线槽、 | 电缆30米内 | 套 | 1 |  |  | 国标,不含主电源到控制柜 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 辅材 | 螺丝，工业胶，铆钉，焊丝，钢丝绳，卡扣等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 六 | 安装、调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 八 | 运输吊装 |  | 项 | 1 |  |  |  |

注：

1、需方将电源接至每个配电箱。

2、需方免费提供施工现场用电。

3、合同签订后，需方付供方总货款的50%，作为设备预付定金，合同生效；货到需方所在地，需方将总款的40%付给供方；设备安装完毕后，需方付10%给供方；

# 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市中医医院 |
| 2 | 供货完成时限 | 签订合同后30个日历天内安装完毕并验收合格。 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | ≧1年，终身维护。如设备涉及耗材，请分别报价 |
| 5 | 货物售后服务 | 1、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； 2、当机器出现故障时，电话响应不得超过2个小时，安徽省具有驻点工程师，电话解决不了的在24小时内赶到现场； 3、根据采购人新院区建设进度要求，安排一次免费移机，响应时间48小时。 |
| 6 | 验收 | 合格 |
| 7 | 付款 | 付款人：黄山市中医医院 付款方式：合同签订后，需方付供方总货款的50%，作为设备预付定金，合同生效；货到需方所在地，需方将总款的40%付给供方；设备安装完毕后，需方付10%给供方； |

响应文件正副本各一套，需打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。