黄山市中医医院电控万向精准排烟风罩

采购需求

# **采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购  品目 | 采购数量 | 详细参数及性能要求 | 备 注 |
| 电控万向精准排烟风罩 | 3套 | **一、基本要求**  1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；  2、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号；乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；  3、列出所有与设备相关的耗材，标明品牌、型号、产地等并分项报价，不超过市场价格的8折供与我院；  4、售后服务 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。单次停机时间不得超过一周，否则作相应的补偿。列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，质保期内免费维修，质保期外零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应；  5、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。  6、本项目配套工程由中标方解决（拟安装于门诊楼3楼针推科治疗大厅，自行勘察现场，包含水电管道等施工安装费用），安装过程中涉及到对房屋破坏和恢复由中标人负责。（提供承诺函）；  7、投标方需自行勘查现场并出具施工图纸，中标后经与科室沟通后二次深化设计，经相关科室负责人审核签字施工（提供承诺函）；  8.中标人须无偿向招标人提供培训服务。  9、中标人需对排烟设备做减震降噪措施，确保排烟系统工作噪音在合理范围内。  **二、参数要求：电控万向精准排烟风罩（共3套。1套2主机拖2风罩；2套1主机拖1风罩）**  **（一）技术参数：**  1、每个末端风罩排风量不低于2000m³/h，回风口风量不低于500m³/h。风罩最末端方形风罩可以手动调整做绕管旋转，方便使用。风罩拥有智能防撞预警功能，末端罩体靠近障碍物或其它物体靠近罩体，会触发姿态锁定并发出声光报警等方式的报警提示。风罩内设有初效拦截艾烟、艾油滤网，可更换清洗，设备与系统内不会积垢和堵塞。烟机为钢制防火机身，钢制风轮做防腐、防锈、防油、防火处理。  2、排烟末端可在其设计范围内调节位置，可自动升降。回风口可独立工作。每个风罩风量相同。停止使用时可收拢至吊顶高度，使用时可在1m-0.6m的高度范围和半径大于≥1m的圆形水平范围内任意调节并锁定位置。管道弯曲关节 2个。管道弯曲关节角度活动范围：0°-180°。  3、每台设备拥有独立控制开关（1台设备1个开关），旋转、伸缩运动由电力驱动。无线遥控，相同设备之间不干扰。管道为硬质管道，管道最大伸长量≥25cm。风罩刚性管道：304不锈钢管，内径≥95mm。  ★4、排烟风罩必须是铝合金或不锈钢材质，符合消防安全要求；  5、设备应易于清洁，过滤系统更换过滤替换芯操作方便且维护成本低，每套设备提供≥6个月的焦油清洁工具、清洁液、过滤替换芯等。  **（二）每套电控万向精准排烟风罩的基本配置需求：**  （1）2主机拖2风罩配置（1套）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | | 低噪声排烟主机 | 不低于2000m³/h | 台 | 2 | | 中央风量恒压分配箱 | 2000m³/h | 台 | 1 | | 万向风罩末端 | 根据临床需求定制 | 个 | 2 | | 控制箱 | 定制 | 个 | 2 | | 室内风口 | ABS材料，直径≥110 | 个 | 1 | | 室外风口 | 尺寸定制 | 个 | 1 | | 风管及其配件 | 半硬双层风管 D160 | 批 | 1 |   （2）1主机拖1风罩配置（2套）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | | 低噪声排烟主机 | 不低于2000m³/h | 台 | 1 | | 中央风量恒压分配箱 | 2000m³/h | 台 | 1 | | 万向风罩末端 | 根据临床需求定制 | 个 | 1 | | 控制箱 | 定制 | 个 | 1 | | 室内风口 | ABS材料，直径≥110 | 个 | 1 | | 室外风口 | 尺寸定制 | 个 | 1 | | 风管及其配件 | 半硬双层风管 D160 | 批 | 1 |   **三、质保期≥3年，终身维护。如设备涉及耗材，请分别报价。**  **四、要求提供的证明材料包括：**  1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；  2、产品白皮书（中文版）；  3、产品使用说明书（中文版）；  4、产品检测报告；  5、产品注册证 ；  6、其它证明材料  **以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。** |  |

**注：**

**1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；所有项目必需全部响应，否则按无效标处理；**

**2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；**

**3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。**

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求 |
| **1** | 合同签订地点 | 黄山市屯溪区 |
| **2** | 供货完成时限的期限 | 根据采购人需求供货、安装、验收 |
| **3** | 货物包装运输要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。  除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| **4** | 验收 | 验收合格 |
| **5** | 付款 | 付款人：黄山市中医医院  付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息。 |
| **6** | 履约保证金 | 无 |