黄山市中医医院气体维保服务

采购需求

项目名称
黄山市中医医院气体维保服务

二、项目概况

1、目的：保障全院的医用气体系统（包含医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用压缩空气系统、设备带及配套电器系统）全年正常平稳地运行，提前预防或排除本系统的故障，提高本系统使用的质量、安全性、效率；减少本系统的泄露，降低使用本系统的成本。

2、预算：9.5万元/年

3、服务期限：1年

三、服务内容
1 、医用中心氧气系统的日常维护及维保（含氧气汇流排站房，氧气管道、阀门、监测箱、二级稳压箱，终端设备及相关附属组件）。

医用中心吸引系统的日常维护及维保（包括负压吸引站房，负压管道、阀门、监测箱、终端设备及相关附属组件）。

医用压缩空气系统的日常维护及维保（包括医用压缩空气站房、空气管道、阀门、监测箱、终端设备及相关附属组件）。
设备带及配套电器系统的日常维护及维保（包括设备带面板、密封条、床头灯、灯罩、插座、电源开关、 阀门、及相关附属组件)。

含空压机、负压泵设备的日常维护及维保（免费提供相关保养耗材：约为真空机组油滤4套，真空泵油2套）。

增加氧气气动增压系统1套（智能维持高压氧舱供养压力）。

增加液氧站电子智能液位计系统1套，PLC控制模块1套。

技术参数要求

1、定期保养维护：保修期内供应商对该所保修设备提供不低于每年四次维护，确保设备正常运行；服务完成后提供保养报告，维护保养符合YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》和GB50751-2012《医用气体工程技术规范》。
2、中心供氧、中心吸引负压系统具体维保内容：

（1）中心供氧系统维保​

①液氧罐日常维保及安全管理：包括罐体清洁、密封检查、液位监测、泄漏排查等；

②液氧罐专项维护：定期对罐体进行打磨除锈处理，确保罐体防腐性能；

③安全附件校验：定期对液氧罐压力表、安全阀等安全附件进行专业校验，确保其精准有效、符合安全标准；

④切换系统维护：氧站自动切换系统、汇流排切换系统的运行状态检查、调试及故障维修；​

（2）中心吸引负压系统维保​

①压力罐维护：中心吸引站压力罐的密封检查、清洁、泄漏排查等日常维保；

②安全附件校验：定期对压力罐压力安全阀等附件进行校验，确保安全运行；

③设备整体维保：中心吸引站所有设备（包括真空泵、控制系统等）的日常巡检、保养及故障维修，同时做好安全管理记录。

管路及终端设备维保

①管路系统：中心供氧、中心吸引全部输送管路的巡检、维护及维修，包括管路固定检查、接口密封检测、泄漏排查、管路除锈防腐等；

②科室终端：所有科室的中心供氧终端、中心吸引终端的日常维护、清洁、功能检测及故障维修；

③设备带：中心供氧、中心吸引系统配套的所有设备带的维护维修，包括设备带固定检查、接口紧固、外观修复等。

④24小时*365天有工程师接听。医院拨打电话后30分钟内提供电话技术支持。在电话支持不能解决的情况下，供应商应派遣工程师赴现场维修相关设备，工程师应在24小时内到达现场。

⑤中标人维修人员在维修过程中，造成招标人设备设施损坏、医疗责任事故等损失均由维保单位承担。（提供承诺函加盖供应商公章）。

⑥每次保养结束后供应商提供设备保养报告并提交到医院审核。

⑦年度服务结束后供应商提供年度服务报告至医院审核。

⑧维保单位应有维修记录，对发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果 情况应及时进行详细记录，并有使用单位管理人员签字。

⑨在合同有限期内，供应商负责对中心供氧的维护、维修、保养，确保系统安全可靠的运行。

五、维保设备情况
设备概况以供应商现场勘察为准，院方不承担任何责任。

六、其他服务要求

1、供应商服务人员要具有较好的沟通能力，良好的服务意识，积极的工作态度；

2、供应商服务人员一切费用由中标人承担；

3、供应商聘用人员须身体健康，遵纪守法，由此造成的不良影响及财务损失由中标人负责承担；

4、供应商服务质量总体应达到满意效果，符合国家省市区等各级机构检查的标准。
